## Troškovnik
Red | V R S T A R A D O V A | Jed. | Količina | Jedinična | UKUPNO
broj |  | mjera |  | cijena
TROŠKOVNIK
Troškovnikom se predviđa nabava potrebnog materijala, isporuka na mjesto ugradnje te postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
1. ELEKTROTEHNIČKI DIO
1. | Nabava, prijevoz i ugradnja samostojećeg ormara rasvjete sa svim potrebnim priborom i upravljanjem prema jednopolnom shemi iz projektne dokumentacije | kom | 1
2. | Nabava, prijevoz i ugradnja priključnog voda s vodičima izrađenim od bakra, izolacijom od PVC mase, s ispunom od brizgane elestomerne ili polimerne mješavine ili omotan termoplastičnom vrpcom te plaštem od PVC mase, tip NYY 3x1,5 mm² | m¹ | 168
3. | Nabava, prijevoz i ugradnja priključnog voda s vodičima izrađenim od bakra, izolacijom od PVC mase, s ispunom od brizgane elestomerne ili polimerne mješavine ili omotan termoplastičnom vrpcom te plaštem od PVC mase, tip NYY 4x16 mm² | m¹ | 810
4. | Nabava, prijevoz i ugradnja inox trake 30x3,5 mm¹ u prethodno iskopani rov dubine 0,8 m¹ širine 0,4 m¹, uključivo sa svim potrebnim spojevima te premazom s antikorozijskom zaštitom 30 cm¹ unutar i izvan zemlje | m¹ | 740
5. | Nabava, prijevoz i ugradnja inox križne spojnice uključivo s izradom križnog spoja uzemljenja i premazom s antikorozijskom zaštitom | kom | 48
6. | Nabava, prijevoz i ugradnja razdjelnice rasvjetnog metalnog stupa tip kao MVL 435/1 - 3xCH8 (komplet s osiguračima 6A) ili jednakovrijedan | kom | 24
7. | Nabava, prijevoz i ugradnja cestovne LED svjetiljke jednakovrijedne ili bolje kao tip uz zadovoljavanje uvjeta iz proračuna iz projekta, tip kao: Veritas Luna-S 36W, 3000K LED | kom | 24
8. | Zaključna ispitivanja i mjerenja sa izdavanjem atesta odnosno protokola s rezultatima ispitivanja za: otpor izolacije i vodiča, efikasnost zaštite od dodirnog napona, otpor uzemljenja, otpora petlje. - komplet | kom | 1
ELEKTROTEHNIČKI DIO:
2. GRAĐEVINSKI DIO
1. | Izrada betonskih temelja rasvjetnih metalnih stupove, dim. 1x1x1 m, s nabavom, prijevozom i ugradnjom betona C25/30 za izradu, uključujući i temeljne vijke 4xM16 - komplet | kom | 24
2. | Nabava, prijevoz i ugradnja metalnih pocinčanih stupova visine 6,0 m¹, dodatno zaštičeni plastificiranjem u boji po želji naručitelja, tip kao Dalekovod, zona vjetra 3 ili jednakovrijedan po zahtjevima iz građevinskog projekta | kom | 24
3. | Nabava, prijevoz i ugradnja PEHD cijevi Ø50 mm¹ za ulaz kabela u stup i izlaz kabela iz stupa | m¹ | 48
4. | Nabava, prijevoz i ugradnja trake upozorenja crvena s natpisom "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" (1kg=cca 70 m¹) | kg | 9.5
5. | Nabava, prijevoz i ugradnja štitnika kabela plastični, dužine 1,0 m¹ (GAL štitnik) | kom | 880
6. | Strojni iskop jama za betonske blok temelje metalnih rasvjetnih stupova dim. 1x1x1 m¹ s odvozom viška zemlje iz iskopa na za to predviđenu deponiju | kom | 24
7. | Strojni iskop i zatrpavanje kabelskog rova dubine 0,8 m¹ i širine 0,8 m¹ za polaganje kabela i trake uzemljenja bez obzira na kategoriju zemljišta. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključeno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu. | m³ | 200
8. | Nabava, dobava i doprema prijeska, izrada posteljice od 10cm ispod i izdan kabela i cijevi | m³ | 30
9. | Ručni iskop zemlje bez obzira na kategoriju zemljišta. | m³ | 4
10. | Bušenje pneumatskom raketom ispod betonskih i asfaltnih podloga s provlačenjem cijevi za kabel i traku za uzemljenje | m | 70
11. | Uzimanje uzorka betona, skladištenje, ispitivanje s izradom zapisnika. | kom | 2
GRAĐEVINSKI DIO:
3. GEODETSKI DIO
1. | Kolčenje trase kabela (cca 640 m¹) i izrada skice iskolčenja. | kom | 1
2. | Geodetsko snimanje podzemnih el. Instalacija i snimanjem izvedenog stanja (cca 640 m¹) te izrada elaborata za upis u katastar vodova | kom | 1
GEODETSKI DIO:
4. ZAVRŠNI DIO
1. | Označavanje stupova s brojevima iz projekta | kom | 24
2. | Označavanje samostojećeg ormara s postavljanjem upozorenja i postavljanjem jednopolne sheme izvedenog stanja unutar ormara - komplet | kom | 1
3. | Priprema elektro dokumentacije za tehnički pregled: Pisana izjava izvođača o izvedenim elektrotehničkim radovima i održavanju građevine, Izjave o sukladnosti i izjave o svojstvima ugrađenih materijala, pravilno vođenje građevinskog dnevnika | kom | 1
4. | Priprema građevinske dokumentacije za tehnički pregled: Pisana izjava izvođača o izvedenim elektrotehničkim radovima i održavanju građevine, Izjave o sukladnosti i izjave o svojstvima ugrađenih materijala, pravilno vođenje građevinskog dnevnika | kom | 1
5. | Izrada projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike koji sadržava obavezno i geodetski snimak izvedenog stanja | kom | 1
ZAVRŠNI DIO:
REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA |  |  |  | CIJENA [€]
1. ELEKTROTEHNIČKI DIO
2. GRAĐEVINSKI DIO
3. GEODETSKI DIO
4. ZAVRŠNI DIO
UKUPNO [€]
PDV 25% [€]
UKUPNO s PDV-om [€]
U ______________________, _________2024. godine
____________________
(potpis i pečat ponuditelja)